1. HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

# 1.1 Trình tự thực hiện với nguồn ĐMTMN không đấu nối với hệ thống điện quốc gia

Đơn vị Điện lực tiếp nhận thông tin của chủ đầu tư (CĐT) về công suất và địa điểm lắp đặt để theo dõi, thống kê theo trình tự như sau:

- Bước 1: Ghi nhận thông báo của CĐT.

- Bước 2: Đơn vị Điện lực xác nhận đã nhận thông báo của CĐT.

1.2 Trình tự thực hiện với trường hợp CĐT đấu nối với hệ thống điện quốc gia không bán điện dư

Khi nhận được thông báo/đăng ký của CĐT, Đơn vị Điện lực thực hiện các bước theo lưu đồ sau:

Bước thực hiện

của Đơn vị Điện lực

Lưu đồ thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu khi CĐT cung cấp thông tin hồ sơ.

Kiểm tra hồ sơ

- Bước 2: Kiểm tra thông tin hồ sơ CĐT cung cấp. Nếu không đạt thì trả lời CĐT và báo cáo Sở Công Thương địa phương.

Nếu hồ sơ đạt các yêu cầu, đối với khách hàng đấu nối trung áp trong thời hạn 05 ngày làm việc, CTĐL/ĐL hoàn tất thực hiện thoả thuận điểm đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển với CĐT theo hướng dẫn tại Biểu mẫu BM 05 theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 của NĐ 58

Nghiệm thu hệ thống

Tiếp nhận thông tin

Không đạt

Trả lời CĐT, báo cáo Sở Công Thương địa phương

Đạt

- Bước 3: Phối hợp, kiểm tra nghiệm thu kết nối với hệ thống thu thập giám sát đối với nguồn ĐMTMN có công suất từ 100kW trở lên theo quy định Điều 23 NĐ 58.

Đối khách hàng đấu nối trung áp

kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối/đóng điện điểm đấu nối theo quy định tại các Điều 57, 58, 59, 60 của TT 05.

Lưu hồ sơ

- Bước 4: Lưu hồ sơ.

Không đạt

CĐT khắc phục

Đạt

## 1.3 Trình tự thực hiện với trường hợp CĐT đấu nối với hệ thống điện quốc gia có bán điện dư

Khi nhận được hồ sơ đề nghị bán điện của CĐT, Đơn vị Điện lực thực hiện các bước theo lưu đồ sau:

Bước thực hiện

của Đơn vị Điện lực

Lưu đồ thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu khi CĐT cung cấp hồ sơ đề nghị bán điện từ nguồn ĐMTMN.

Kiểm tra hồ sơ

- Bước 2: Kiểm tra thông tin hồ sơ CĐT cung cấp theo quy định. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì trả lời CĐT và báo cáo Sở Công Thương địa phương.

Nếu hồ sơ đạt các yêu cầu, đối với khách hàng đấu nối trung áp trong thời hạn 05 ngày làm việc, Đơn vị Điện lực hoàn tất thực hiện thoả thuận điểm đấu nối, hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển với CĐT theo hướng dẫn tại Biểu mẫu BM 05 theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 của NĐ 58

Nghiệm thu hệ thống

Tiếp nhận thông tin

Không đạt

Trả lời CĐT, báo cáo Sở Công Thương địa phương

Đạt

- Bước 3: Sau khi kiểm tra hồ sơ đầy đủ và đúng quy định, Đơn vị Điện lực thực hiện: phối hợp nghiệm thu hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập dữ liệu từ xa; phối hợp nghiệm thu hệ thống thu thập giám sát, điều khiển (Điều 23, 24 NĐ58).

Đối khách hàng đấu nối trung áp kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối/đóng điện điểm đấu nối theo quy định tại các Điều 57, 58, 59, 60 của TT 05.

- Bước 4: Thương thảo và ký Hợp đồng mua điện theo các nội dung chính tại Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Nghị định 58. (Thời hạn Bên mua điện dư  ký hợp đồng là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, hồ sơ đề nghị bán điện của Bên bán điện dư)

Không đạt

CĐT khắc phục

Đạt

Lưu hồ sơ

Ký hợp đồng mua bán điện

- Bước 5: Lưu hồ sơ.

Đối tượng đăng ký phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia gồm (theo quy định Điều 16 NĐ 58) :

a) Tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện có công suất lắp đặt từ 1.000 kW trở lên;

b) Tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện có công suất lắp đặt nhỏ hơn 1.000 kW không bán sản lượng điện dư nhưng có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát triển;

c) Tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện có công suất lắp đặt nhỏ hơn 1.000 kW đăng ký bán sản lượng điện dư vào lưới điện của Bên mua điện dư, trừ hộ gia đình phát triển nguồn điện có công suất nhỏ hơn 100 kW trên mái công trình nhà ở riêng lẻ và đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định 58

Chủ đầu tư hồ sơ đến Sở Công Thương theo quy định Điều 17 NĐ58.

Đơn vị Điện lực nhận hồ sơ từ SCT đề nghị cho ý kiến về khả năng gây quá tải của nguồn điện đối với trạm biến áp, lưới điện hạ áp, lưới điện phân phối tại khu vực đăng ký phát triển, Đơn vị Điện lực kiểm tra và gửi ý kiến cho SCT trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc theo quy định Điều 18 của NĐ 58. (Nếu trạm biến áp, lưới điện đấu nối tại khu vực đăng ký phát triển không thuộc quyền quản lý của Đơn vị Điện lực thì Đơn vị Điện lực có văn bản gửi đơn vị quản lý có ý kiến và đồng thời báo cáo SCT).

2. CÁC BIỂU MẪU (BM) PHÁT TRIỂN ĐMTMN THEO NĐ 58

| BM 01 | Giấy biên nhận hồ sơ ghi nhận thông tin |
| --- | --- |
| BM 02 | Văn bản trả lời CĐT và báo cáo Sở Công Thương ĐMTMN có đấu nối hệ thống điện quốc gia |
| BM 03 | Đề nghị nghiệm thu |
| BM 04 | Giấy đề nghị bán điện |
| BM 05 | Thỏa thuận đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển, hệ thống đo đếm nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ |
| BM 06 | Biên bản kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ |
| BM 07 | Biên bản Kiểm tra nghiệm thu kết nối nguồn ĐMTMN với hệ thống thu thập giám sát, điều khiển |
| BM 08 | Biên bản kiểm tra nghiệm thu Point To Point nguồn ĐMTMN |
| BM 09 | Biên bản nghiệm thu lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng và hệ thống thu thập số liệu đo đếm |
| BM 10 | Công bố thông tin về khả năng đấu nối, giải tỏa công suất ĐMTMN |

Mẫu BM 01

| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC/ …. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /PC…- | ……., ngày …. tháng …. năm…… |

GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ GHI NHẬN THÔNG TIN.

Họ và tên:

Chức vụ, đơn vị công tác:

Đã tiếp nhận hồ sơ của:

Ông (bà):

Bao gồm:

|  | NGƯỜI TIẾP NHẬN |
| --- | --- |

Mẫu số BM 02

| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC/ …. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /PC…- | ……., ngày …. tháng …. năm…… |
| V/v phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của … |  |

Kính gửi:

- Sở Công Thương;

- Tổ chức/Cá nhân/Hộ gia đình (chủ đầu tư) .

Căn cứ Nghị định số ........./2025/NĐ-CP ngày …… tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

Ngày …, Công ty Điện lực …… nhận được Thông báo/văn bản số … của Chủ đầu tư… về việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà của …………….…. Sau khi nghiên cứu văn bản đề nghị và hồ sơ kèm theo, Công ty Điện lực……..đã kiểm tra có ý kiến phúc đáp như sau:

*Nếu công suất Thông báo/đăng ký không phù hợp thì trả lời các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư ………..…. đăng ký lắp đặt nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ của Chủ đầu tư:

- Tổng công suất các tấm quang điện: …. kWp;

- Tổng công suất của các bộ chuyển đổi nghịch lưu Inverter:….. kW;

- Tổng dung lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):

- Dự kiến đấu nối vào vị trí cột số ……..đường dây trung áp …….. TBA ……. (hoặc dự kiến đấu nối phía 0,4kV sau máy biến áp  ……...… công suất …kVA-…../0,4kV).

2. Công suất nguồn điện mặt trời mái nhà nêu trên lớn hơn công suất trạm biến áp/đường dây dự kiến sẽ đấu nối nguồn ĐMTMN, gây quá tải MBA/đường dây. Công suất nguồn điện mặt trời mái nhà lắp đặt đấu nối vào đường dây, trạm biến áp …… lớn hơn so với Pmax được tính toán theo khoản 3, Điều 11 của Nghị định 58/2025/NĐ-CP.

3. Đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh công suất nguồn ĐMTMN cho phù hợp.

Nếu chủ đầu tư đã sở hữu hợp đồng mua bán điện ĐMTMN tại cùng địa điểm lắp đặt: [Tổ chức, cá nhân] đã sở hữu nguồn điện mặt trời mái nhà trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 và đang mua bán điện với CTĐL… theo HĐMBĐ số…ngày… nên không được phát triển thêm nguồn điện làm tăng quy mô công suất đã ký hợp đồng.

Trường hợp chưa được Sở Công Thương có văn bản đã xác nhận quy mô công suất lắp đặt nguồn điện ĐMTMN phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực, kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh theo quy định Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định 58  thì đề nghị chủ đầu tư làm việc với Sở Công Thương để xác nhận. (Lưu ý các trường hợp nguồn điện, lưới điện không thuộc quy hoạch phát triển điện lực, phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh quy định Điều 5 Nghị định 56 và khoản 5 Điều 10 Luật Điện lực)

Các nội dung theo khoản 1 Điều 24 Nghị định 58 chủ đầu tư còn thiếu hay chưa đầy đủ chủ đầu tư cần hoàn chỉnh và bổ sung (nếu có bán điện dư) đề nghị CĐT bổ sung.

Trường hợp chưa có giấy phép hoạt động điện lực thông báo chủ đầu tư làm thủ tục xin giấy phép hoạt động điện lực, trừ trường hợp được miễn giấy phép hoạt động điện lực theo quy định theo Điều 21 Nghị định 61.

Đề nghị chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân phát triển nguồn điện quy định tại Điều 37 NĐ 58; phối hợp với Công ty Điện lực… để thực hiện Thỏa thuận (theo khoản 2 và khoản 3 Điều 12 NĐ 58), Thỏa thuận thiết kế hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập số liệu đo đếm (nếu chủ đầu tư có đăng ký bán điện dư), trang bị các thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống giám sát điều khiển của ………….… theo yêu cầu kỹ thuật đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam công bố tại Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 (đối với nguồn ĐMTMN  có công suất từ 100 kW);

Đề nghị chủ đầu tư lưu ý các vấn đề khác liên quan (nếu có) hay bổ sung các hồ sơ khác (nếu có)

Trân trọng.

| Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc (để b/c); - …; - Lưu: VT, KT. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

Mẫu số BM 03

| TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày …… tháng …… năm …… |
| --- | --- |

ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU

Kính gửi: Công ty Điện lực…/…

Căn cứ Nghị định số ........./2025/NĐ-CP ngày …… tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

- Căn cứ Thông báo/Giấy đăng ký Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia của…(tổ chức\cá nhân) ngày.....tháng….năm….. và hồ sơ kèm theo;

- Căn cứ Thỏa thuận giữa […….] và [……..] số… ngày… tháng… năm…;

- Căn cứ Thỏa thuận thiết kế hệ thống đo đếm, hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm giữa […….] và [……..] số… ngày… tháng… năm…;

[Tên Tổ chức/cá nhân] đề nghị Công ty Điện lực… nghiệm thu đấu nối ; nghiệm thu hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển  ; nghiệm thu hệ thống đo đếm, hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm  :

I. Thông tin chung

1. Thông tin về tổ chức/cá nhân:

a) Tên tổ chức/cá nhân ....................………………………............................

b) Mã số thuế........................................................................................................

c) Tài khoản ............................... Tại ngân hàng ..................................................

d) Đại diện là ông (bà).........................................Chức vụ.....................................

e) CCCD số....................................Do.................cấp ngày...................................

d) Theo giấy uỷ quyền…....……ngày..……………….của....................

e) Email/điện thoại liên hệ ..................................................................................

2. Thông tin hệ thống:

a) Vị trí lắp đặt .................................................................…..............................

b) Tổng công suất tấm quang điện (kWp):………………… …;

c) Công suất tấm pin quang điện (kWp/tấm): ……………;

d) Số lượng tấm quang điện (tấm): …..; Nhà sản xuất .........................................

e) Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):...........................

f) Công suất định mức của bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW/bộ): ……………;

g) Số lượng inverter (bộ): ………. ; Nhà sản xuất……………………………

h) Tổng dung lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):

i) Cấp điện áp đấu nối: ..................................................................................

j) Vị trí đấu nối:

3. Thông tin hợp đồng mua điện từ lưới điện:

a) Mã khách hàng sử dụng điện ............................................................................

b) Địa điểm sử dụng điện hiện tại ...........................................................................

II. Hồ sơ kèm theo

…………, ngày….tháng…..năm……

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số BM 04

| TÊN TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày …… tháng …… năm …… |
| --- | --- |

ĐỀ NGHỊ BÁN SẢN LƯỢNG ĐIỆN DƯ

(Từ nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ)

Kính gửi: Công ty Điện lực…/ …

Căn cứ Nghị định số ........./2025/NĐ-CP ngày …… tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới.

[Tên Tổ chức/cá nhân] đăng ký bán sản lượng điện dư từ nguồn điện mặt trời trên mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ các nội dung sau:

I. Thông tin chung

1. Thông tin về tổ chức/cá nhân:

a) Tên tổ chức/cá nhân ............................………………………………….................

b) Mã số thuế..............................................................................................................

c) Tài khoản .................................. Tại ngân hàng .....................................................

d) Đại diện là ông (bà).............................................Chức vụ......................................

e) CCCD số.................................Do ....................................................................cấp ngày.............................

d) Theo giấy uỷ quyền…....… ngày .........…..của ................................................................................................................

e) Email/điện thoại liên hệ ...........................................................................................

2. Thông tin hệ thống:

a) Vị trí lắp đặt ........................................................…..........................................

b) Tổng công suất tấm quang điện (kWp):………………… …;

c) Công suất tấm pin quang điện (kWp/tấm): ……………;

d) Số lượng tấm quang điện (tấm): …..; Nhà sản xuất .........................................

e) Tổng công suất định mức của các bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW):...........................

f) Công suất định mức của bộ chuyển đổi nghịch lưu - inverter (kW/bộ): ……………;

g) Số lượng inverter (bộ): ………. ; Nhà sản xuất……………………………………

h) Tỷ lệ bán sản lượng điện dư trên sản lượng điện thực phát:…….%  (≤20%)

i) Tổng dung lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):

j) Cấp điện áp đấu nối: ...............................................................................................

g) Vị trí đấu nối:

3. Thông tin hợp đồng mua điện từ lưới điện:

a) Mã khách hàng sử dụng điện ..................................................................................

b) Địa điểm sử dụng điện hiện tại .................................................................................

II. Hồ sơ kèm theo

…………, ngày….tháng…..năm……

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số BM 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN ĐẤU NỐI, HỆ THỐNG THU THẬP, GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN, HỆ THỐNG ĐO ĐẾM NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ

(gọi tắt là Thỏa thuận)

GIỮA (CÔNG TY ĐIỆN LỰC ……….) VÀ ( TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)

        - Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;

        - Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 về việc “quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng” và Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06/8/2025 về việc “sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia” của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Thông tư 05/2025/TT-BCT).

        - Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của EVN về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ;

        - Căn cứ Thông báo/văn bản số … về việc phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] gửi [Công ty Điện lực ………….] và các hồ sơ kèm theo;

        - Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (nếu có);

        - Căn cứ thông tin nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ do Sở Công Thương tỉnh công bố công khai;

        - Căn cứ Giấy phép hoạt động Điện lực số…ngày … tháng …năm… (nếu có);

        - Căn cứ vào yêu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ phân phối điện,

Hôm nay, ngày… tháng … năm … tại …, chúng tôi gồm:

Bên A: [Công ty Điện lực ………….]

Đại diện là: ...

Chức vụ: ....

Địa chỉ: ....

Điện thoại: .................................................................................

Tài khoản số: ...

Mã số thuế: ...

Bên B: [Tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối]

Đại diện là: ...

Chức vụ:  ...

Địa chỉ: ...

Điện thoại: 	....……………………

Tài khoản số: ....

Mã số thuế: ...

Hai bên đồng ý ký kết Thỏa thuận với các nội dung sau:

Điều 1: [Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] thống nhất điểm đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] vào lưới điện phân phối, cụ thể như sau:

- Nội dung đấu nối nguồn điện:

[Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] thống nhất điểm đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] vào lưới điện phân phối, cụ thể như sau:

Nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ:

- Ví trí lắp đặt:

- Vị trí đấu nối : vào vị trí cột số ……..đường dây trung áp …….. TBA …….

- Chiều dài: Chiều dài khoảng ... km.

+ Công suất lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ (kW):

+ Tổng công suất tấm quang điện (kWp):

+ Tổng dung lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện (nếu có, kWh):

- Hệ thống thiết bị chống phát ngược vào hệ thống quốc gia (nếu có):

- Phương án xử lý sản lượng điện dư:

| a | Đồng ý bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt công tơ điện có đo xa và kết nối với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của đơn vị điện lực, bảo đảm thiết bị phù hợp với quy định của pháp luật. |  |
| --- | --- | --- |
| b | Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đối với việc kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định. |  |

- Hệ thống đo đếm và hệ thống thu thập số liệu đo đếm: Mẫu phụ lục 7 Thông tư 05/2025/TT-BCT (nếu có bán điện dư) .

- Ranh giới đầu tư:

Chủ đầu tư:

- TBA ……. (Công suất ….) và đường dây dài khoảng … km (đối với CĐT có đầu tư TBA, đường dây).

- Đầu tư hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển: Trang bị thiết bị, phương tiện kết nối với hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của cấp điều độ phân phối.

- Đầu tư, lắp đặt, cài đặt công tơ đo đếm, thiết bị truyền dữ liệu từ xa tại điểm giao nhận điện và kết nối tương thích với hệ thống thu thập dữ liệu từ xa của đơn vị điện lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với Công ty  điện lực; nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Công ty Điện lực......:

- .............

- .............

- Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật:

- Yêu cầu kỹ thuật đối với đối với thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối theo Điều 40, Điều 41 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 46), Điều 42 (sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 46) Thông tư 05/2025/TT-BCT (tùy vào Công suất, điện áp đấu nối tham chiếu điều phù hợp).

- Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển: Tiêu chuẩn theo Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 hoặc tiêu chuẩn khác thay thế Tiêu chuẩn theo Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025.

- Hồ sơ kèm theo:

        - Tài liệu đính kèm số 1:

        - Tài liệu đính kèm số 2:

        - Tài liệu đính kèm số 3:.......

        - Tài liệu đính kèm số 4:.......

(Các tài liệu đính kèm là một phần của Thỏa thuận, hai bên đàm phán và thống nhất chi tiết cách thức và thời gian cung cấp các hồ sơ kèm theo).

Điều 2. Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của Bên A

a) [Tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối để kết nối với lưới điện của [tên tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thỏa thuận này.

b) Phối với với Khách hàng nghiệm thu kết nối hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển vào hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển của điều độ.

c) Phối hợp trong công tác nghiệm thu, đóng điện vận hành nguồn ĐMTMN.

2.  Trách nhiệm của Bên B

a) [Tên Tổ chức, cá nhân có đề nghị đấu nối] có trách nhiệm đầu tư xây dựng lưới điện phân phối của mình để kết nối với lưới điện của [tên Công ty con/Đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực] theo đúng ranh giới đầu tư xây dựng quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thỏa thuận này.

b) [Tên khách hàng đề nghị đấu nối] cam kết quản lý, vận hành hệ thống điện/nhà máy điện của mình tuân thủ Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và các quy định khác có liên quan.

c) Tổ chức nghiệm thu, đóng điện nguồn ĐMTMN.

Điều 3. Ngày đấu nối:

Ngày đóng điện dự kiến là ……………(ngày, tháng, năm).

Điều 4. Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung

Chi phí kiểm tra và thử nghiệm bổ sung trong trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 61, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng được hai bên thống nhất như sau:

1. ………..

2. ………..

Điều 5. Các thỏa thuận khác

Trong quá trình vận hành, khi có sự thay đổi hay sửa chữa liên quan tới điểm đấu nối hoặc thiết bị đấu nối, bên có thay đổi phải thông báo bằng văn bản và gửi các tài liệu kỹ thuật liên quan tới bên kia; soạn thảo Phụ lục Thỏa thuận để cả hai bên ký làm tài liệu kèm theo Thoả thuận đấu nối này.

1. ………..

2. ………..

Điều 6. Tách đấu nối

- Việc tách đấu nối và khôi phục đấu nối, được hai bên thống nhất thực hiện theo các Điều từ 72 đến Điều 75, Thông tư 05/2025/TT-BCT và các Văn bản Quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan.

- Trường hợp Bên B vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này,

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký và không còn hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

- Đến thời điểm ngày dd/mm/yyyy (tối đa 6 tháng kể từ ngày Thỏa thuận) mà nguồn ĐMTMN vẫn chưa đưa vào vận hành.

- Đến thời điểm ngày dd/mm/yyyy (tối đa 3 tháng kể từ ngày Thỏa thuận) mà nguồn ĐMTMN vẫn chưa triển khai.

- Căn cứ pháp lý liên quan không còn hiệu lực (nếu có).

Thỏa thuận này được làm thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản

| Đại diện Bên B (Tên, chức danh) | Đại diện Bên A (Tên, chức danh) |
| --- | --- |

[Tài liệu đính kèm số 1] Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ bố trí thiết bị tại điểm đấu nối

(Kèm theo Thỏa thuận số………)

[Tài liệu đính kèm số 2] Tài liệu quy định ranh giới cố định

(Kèm theo Thỏa thuận số………)

Ngày……Tháng……..Năm………

Tên trạm điện hoặc lộ đấu nối:

Địa điểm:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Kĩ thuật viên vận hành lưới điện của Đơn vị phân phối điện (Tên, số ĐT):

Kĩ thuật viên vận hành lưới điện của khách hàng đề nghị đấu nối (Tên, số ĐT):

Điểm đấu nối:

Ranh giới sở hữu:

| Đại diện có thẩm quyền của khách hàng đề nghị đấu nối (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) | Đại diện có thẩm quyền của Đơn vị phân phối điện (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

[Tài liệu đính kèm số 3]: Danh sách thiết bị sở hữu cố định tại điểm đấu nối

I. Thiết bị chính (bao gồm lộ phân phối và trạm điện)

1. Số, tên của thiết bị:

2. Mô tả kỹ thuật chính:

3. Nhà đầu tư/chủ sở hữu:

4. Các thông tin cần thiết khác:

5. Nhận xét:

II. Thiết bị thứ cấp

1. Số tên thiết bị:

2. Mô tả kỹ thuật chính:

3. Nhà đầu tư/chủ sở hữu:

4. Các thông tin cần thiết khác:

5. Nhận xét:

III. Hệ thống đo đếm

1. Số/Tên thiết bị:

2. Mô tả kỹ thuật chính:

3. Nhà đầu tư/chủ sở hữu:

4. Các thông tin cần thiết khác:

5. Nhận xét:

IV. Các thiết bị khác

1. Số/tên thiết bị:

2. Thông số kỹ thuật chính:

3. Nhà đầu tư/chủ sở hữu:

4. Các thông tin cần thiết khác:

5. Nhận xét:

[Tài liệu đính kèm số 4] Mô tả kỹ thuật thiết bị điện liên quan tới điểm đấu nối của khách hàng có nhu cầu đấu nối

(Kèm theo Thỏa thuận số………)

[Tài liệu đính kèm số 5] Yêu cầu ngừng đấu nối tạm thời hoặc vĩnh viễn của khách hàng sử dụng lưới điện phân phối

(Kèm theo Thỏa thuận số………)

Mô tả các trường hợp Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề xuất ngừng đấu nối tạm thời (có thời hạn) hoặc vĩnh viễn tới Đơn vị phân phối điện và các trách nhiệm của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối với từng trường hợp

## Mẫu số BM 06

| CÔNG TY ĐIỆN LỰC …. ĐIỆN LỰC ……………… ––––––––––– | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– , ngày tháng năm 20…. |
| --- | --- |

## BIÊN BẢN

## KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN ĐÓNG ĐIỆN ĐIỂM ĐẤU NỐI NGUỒN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TỰ SẢN XUẤT, TỰ TIÊU THỤ

Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của EVN về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ;

Căn cứ thoả thuận đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển, hệ thống đo đếm nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết nối số…………….ngày     /     /    .

Căn cứ Biên bản kiểm tra, nghiệm thu kết nối nguồn ĐMTMN với hệ thống thu thập giám sát, điều khiển.

Căn cứ biên bản kiểm tra nghiệm thu Point To Point ngày     /     /

Căn cứ biên bản kiểm tra nghiệm thu Hệ thống đo đếm ngày     /     /

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ……, Chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Đại diện Công ty Điện lưc … (Bên A):

1.Ông (Bà): ……………………………… Chức vụ:……...........…………

2.Ông (Bà):…………………………………  Chức vụ: …………………….

2. Đại diện Khách hàng (Bên B):

1.Ông (Bà): ……………………………      Chức vụ:……...........…………

2.Ông (Bà):…………………………………   Chức vụ: …………………….

II. NỘI DUNG:

Các bên cùng nhau phối hợp, kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, cụ thể như sau:

- Nguồn điện mặt trời mái nhà:

- Ví trí lắp đặt:

- Công suất lắp đặt:

+ Tấm quang điện loại:………kWp/tấm, số lượng:………tấm, của nhà sản xuất…………….Tổng công suất tấm quang điện:………..kWp.

- Bộ nghịch lưu - Inverter loại:………kW/bộ, số lượng:………bộ, của nhà sản xuất…………Tổng công suất của bộ nghịch lưu - Inverter:………..kW.

- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện: …….kWh nhà sản xuất…………

- Kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối/đóng điện điểm đấu nối

        - Hồ sơ kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối và đóng điện điểm đấu nối thực hiện theo Điều 57, Điều 58, Điều 59, Điều 60 Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng. Trong đó lưu ý hồ sơ tài liệu kỹ thuật bao gồm: Bản sao tài liệu kỹ thuật, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) của tấm quang điện, công suất bộ biến đổi điện từ một chiều sang xoay chiều (đơn vị là kW), tổng công suất tấm quang điện (đơn vị là kWp), các thiết bị cấu thành khác…;

        - Biên bản thử nghiệm nguồn điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ;

        - Các biên bản thí nghiệm vật tư, thiết bị điện của công trình;

        - Bản cam kết của chủ đầu tư về chất lượng công trình;

        - Biên bản kiểm tra, nghiệm thu kết nối nguồn ĐMTMN với hệ thống thu thập giám sát, điều khiển (thực hiện theo quy định hướng dẫn triển khai, vận hành hệ thống giám sát, điều khiển do EVNSPC ban hành, Biểu mẫu như tại BM 07 đính kèm).

        - Biên bản kiểm tra nghiệm thu Point To Point ngày     /     /      (thực hiện theo quy định hướng dẫn triển khai, vận hành hệ thống giám sát, điều khiển do EVNSPC ban hành, Biểu mẫu như tại BM 08 đính kèm).

        - Biên bản kiểm tra nghiệm thu Hệ thống đo đếm ngày     /     /      (Biểu mẫu như tại BM 09 đính kèm nếu có)

        - Các tài liệu khác có liên quan…

4. Kết luận:

- ......

Biên bản này được thông qua các bên, nhất trí ký tên và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản

| ĐẠI DIỆN BÊN A (ký & ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN BÊN B (ký & ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

## Mẫu số BM 07

BIÊN BẢN

## KIỂM TRA NGHIỆM THU KẾT NỐI NGUỒN ĐMTMN VỚI HỆ THỐNG GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN

Căn cứ Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của EVN về việc công bố Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo Nghị định số 58/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ;

Căn cứ thoả thuận đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển, hệ thống đo đếm nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết nối số…………………….ngày     /     /    .

- Căn cứ biên bản kiểm tra nghiệm thu Point To Point ngày ngày     /     /     /      (thực hiện theo quy định hướng dẫn triển khai, vận hành hệ thống giám sát, điều khiển do EVNSPC ban hành)

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm ……, Chúng tôi gồm:

I. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Đại diện Công ty Điện lưc/Điện lực … (Bên A):

1.Ông (Bà): ……………………………… Chức vụ:……...........…………

2.Ông (Bà):…………………………………  Chức vụ: …………………….

2. Đại diện Khách hàng (Bên B):

1.Ông (Bà): ……………………………      Chức vụ:……...........…………

2.Ông (Bà):…………………………………   Chức vụ: …………………….

II. NỘI DUNG:

Các bên cùng nhau phối hợp, kiểm tra nghiệm thu kết nối nguồn ĐMTMN với hệ thống thu thập giám sát, điều khiển cụ thể như sau:

1. Nguồn điện mặt trời mái nhà:

- Ví trí lắp đặt:

- Công suất lắp đặt:

+ Tấm quang điện loại:………kWp/tấm, số lượng:………tấm, của nhà sản xuất…………….Tổng công suất tấm quang điện:………..kWp.

- Bộ nghịch lưu - Inverter loại:………kW/bộ, số lượng:………bộ, của nhà sản xuất…………Tổng công suất của bộ nghịch lưu - Inverter:………..kW.

- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện: …….kWh nhà sản xuất…………

2. Kiểm tra nghiệm thu các chức năng của hệ thống/thiết bị giám sát điều khiển tại chỗ nguồn ĐMTMN của chủ đầu tư:

Chủ đầu tư nguồn ĐMTMN có trách nhiệm tổ chức kiểm tra nghệm thu đáp ứng các chức năng (i) Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu, (ii) Chức năng điều khiển, (iii) Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành, (iv) Chức năng bảo mật được quy định tại mục A.2 Quyết định 378 (thực hiện theo Biểu mẫu Point to Point như tại BM 08 đính kèm).

3. Kiểm tra nghiệm thu tín hiệu tín hiệu kết nối giữa hệ thống / thiết bị giám sát điều khiển tại chỗ nguồn ĐMTMN của chủ đầu tư và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực

- Nội dung kiểm tra nghiệm thu kênh truyền có giao diện Ethernet.

Từ hệ thống GSĐK Ping IP đến nguồn ĐMTMN: Số lượng gói tin truyền đi, Số lượng gói tin trả về, Số lượng gói tin mất, Độ trễ trung bình.

- Nội dung kiểm tra nghiệm thu End-to-End.

Nguyên tắc chung: Thí nghiệm kiểm tra lần lượt từng tín hiệu theo bảng danh sách dữ liệu đã được thống nhất với Chủ đầu tư nguồn ĐMTMN và hệ thống GSĐK của Cấp điều độ phân phối;

- Kiểm tra giao thức truyền tin IEC 60870-5-104/Modbus TCP: Sử dụng máy tính có cài đặt phần mềm kiểm tra giao thức quét dữ liệu từ thiết bị đầu cuối để kiểm tra các tham số của giao thức truyền tin.

- Kiểm tra tín hiệu

Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt bắt buộc phải có và Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có) tuân thủ theo QĐ378.

- Kiểm tra tín hiệu giám sát: So sánh đối chiếu giá trị đo lường của nguồn ĐMTMN với giá trị đo lường hiển thị tại Hệ thống GSĐK.

- Kiểm tra tín hiệu điều khiển: Điều khiển công suất phát của nguồn ĐMTMN có bán điện dư.

4. Kết luận:

- Nguồn điện mặt trời mái nhà của [tên tổ chức, cá nhân đề nghị đấu nối] đáp ứng đủ các điều kiện và đã kết nối với Hệ thống giám sát, điều khiển của EVNSPC.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý vận hành Nguồn điện mặt trời mái nhà để đảm bảo vận hành an toàn và thực hiện công tác kiểm tra, bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ theo quy định.

Biên bản này được thông qua các bên, nhất trí ký tên và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản

| ĐẠI DIỆN BÊN A (ký & ghi rõ họ tên) | ĐẠI DIỆN BÊN B (ký & ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆM THU TÍN HIỆU KẾT NỐI GIỮA HỆ THỐNG/THIẾT BỊ GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG GSĐK CÔNG TY ĐIỆN LỰC

(Sử dụng giao thức IEC 60870-5-104)

- Kênh truyền

Từ hệ thống GSĐK Ping IP đến nguồn ĐMTMN :

- Số lượng gói tin truyền đi (Packets send): …….

- Số lượng gói tin trả về (Packets received): ……

- Số lượng gói tin mất (Packets lost):……………( ≤ 10%)

- Độ trễ trung bình:………ms (≤ 90 ms)

- Kiểm tra nghiệm thu End-to-End

- Kiểm tra giao thức truyền tin IEC 60870-5-104: Ghi nhận kết quả kiểm tra.

- Kiểm tra tín hiệu

- Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có

| TT | Thông số | Giao thức IEC60870-5-104 |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) | T13 | 1 |  |  |
|  | Tổng công suất tác dụng tức thời phát ra từ các Inverter (Pinv-out) | T13 | 2 |  |  |
|  | Tổng sản lượng điện năng phát ra từ các Inverter của ngày liền kề trước (Ainv_D-1) | T13 | 3 |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển P-out | T45 | 11 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo % | T50 | 12 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo kW | T50 | 13 |  |  |

- Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)

| TT | Thông số | Giao thức IEC60870-5-104 |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr) | T13 | 4 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ua (V) | T13 | 5 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ub (V) | T13 | 6 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Uc (V) | T13 | 7 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ia (A) | T13 | 8 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ib (A) | T13 | 9 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ic (A) | T13 | 10 |  |  |
|  | Tần số (Hz) | T13 | 11 |  |  |
|  | Hệ số công suất | T13 | 12 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 1 | T13 | 13 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 1 của ngày liền kề trước | T13 | 14 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 2 | T13 | 15 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 2 của ngày liền kề trước | T13 | 16 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter i | T13 | 13+i |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter i của ngày liền kề trước | T13 | 14+i |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển Q-out | T45 | 12 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo % | T50 | 14 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo kVar | T50 | 15 |  |  |

| Đại diện 1 CHỦ ĐẦU TƯ NGUỒN ĐMTMN …………………………… | Đại diện 2 ĐƠN VỊ THI CÔNG (Nếu có) …………………………… | Đại diện 3 CÔNG TY ĐIỆN LỰC …………………………… |
| --- | --- | --- |

KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆM THU TÍN HIỆU KẾT NỐI GIỮA HỆ THỐNG/THIẾT BỊ GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ HỆ THỐNG GSĐK CÔNG TY ĐIỆN LỰC

(Sử dụng giao thức Modbus TCP)

- Kênh truyền

Từ hệ thống GSĐK Ping IP đến nguồn ĐMTMN :

- Số lượng gói tin truyền đi ( Packets send): …….

- Số lượng gói tin trả về ( Packets received): ……

- Số lượng gói tin mất ( Packets lost):……………( ≤ 10%)

- Độ trễ trung bình:………ms (≤ 90 ms)

- Kiểm tra nghiệm thu End-to-End

  - Kiểm tra giao thức truyền tin Modbus TCP: Ghi nhận kết quả kiểm tra.

  - Kiểm tra tín hiệu

- Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có

| TT | Thông số | Giao thức Modbus TCP |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) | T04 | 1 |  |  |
|  | Tổng công suất tác dụng tức thời phát ra từ các Inverter (Pinv-out) | T04 | 3 |  |  |
|  | Tổng sản lượng điện năng phát ra từ các Inverter của ngày liền kề trước (Ainv_D-1) | T04 | 5 |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển P-out | T05 | 11 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo % | T06 | 13 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo kW | T06 | 15 |  |  |

- Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)

| TT | Thông số | Giao thức IEC60870-5-104 |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr) | T04 | 7 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ua (V) | T04 | 9 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ub (V) | T04 | 11 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Uc (V) | T04 | 13 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ia (A) | T04 | 15 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ib (A) | T04 | 17 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ic (A) | T04 | 19 |  |  |
|  | Tần số (Hz) | T04 | 21 |  |  |
|  | Hệ số công suất | T04 | 23 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 1 | T04 | 25 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 1 của ngày liền kề trước | T04 | 27 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 2 | T04 | 29 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 2 của ngày liền kề trước | T04 | 31 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter i | T04 | 25+4(i-1) |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter i của ngày liền kề trước | T04 | 27+4(i-1) |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển Q-out | T05 | 12 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo % | T06 | 17 |  |  |

| Đại diện 1 CHỦ ĐẦU TƯ NGUỒN ĐMTMN …………………………… | Đại diện 2 ĐƠN VỊ THI CÔNG (Nếu có) …………………………… | Đại diện 3 CÔNG TY ĐIỆN LỰC …………………………… |
| --- | --- | --- |

## Mẫu số BM 08

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………….., ngày … tháng … năm ………

BIÊN BẢN KIỂM TRA NGHIỆM THU POINT-TO-POINT

HẠNG MỤC: CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG/THIẾT BỊ GIÁM SÁT ĐIỀU KHIỂN TẠI CHỖ NGUỒN ĐMTMN

CÔNG TRÌNH: ………………, TẠI

Hôm nay, ngày … tháng … năm ………, đại diện các bên gồm có:

I. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Đại diện Chủ đầu tư nguồn ĐMTMN … (Bên A):

1.Ông (Bà): ……………………………… Chức vụ:……...........…………

2.Ông (Bà):…………………………………  Chức vụ: …………………….

2. Đại diện Đơn vị thi công (Bên B):

1.Ông (Bà): ……………………………      Chức vụ:……...........…………

2.Ông (Bà):…………………………………   Chức vụ: …………………….

II. NỘI DUNG:

Các bên cùng nhau phối hợp, kiểm tra nghiệm thu hệ thống thiết bị/giám sát điều khiển nguồn ĐMTMN cụ thể như sau:

1. Nguồn điện mặt trời mái nhà:

- Ví trí lắp đặt:

- Công suất lắp đặt:

+ Tấm quang điện loại:………kWp/tấm, số lượng:………tấm, của nhà sản xuất…………….Tổng công suất tấm quang điện:………..kWp.

- Bộ nghịch lưu - Inverter loại:………kW/bộ, số lượng:………bộ, của nhà sản xuất…………Tổng công suất của bộ nghịch lưu - Inverter:………..kW.

- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện: …….kWh nhà sản xuất…………

KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆM THU

| TT | Chức năng | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chức năng giám sát, trao đổi dữ liệu |  |  |  |
|  | Quản lý thông tin cấu hình của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN. |  |  |  |
|  | Kết nối thông tin, trao đổi dữ liệu giữa các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN và Hệ thống giám sát, điều khiển của cấp điều độ phân phối (Công ty Điện lực). |  |  |  |
|  | Giám sát và gửi dữ liệu công suất của nguồn ĐMTMN phát lên hệ thống điện (HTĐ) quốc gia về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực. |  |  |  |
|  | Giám sát và gửi dữ liệu công suất phát đầu cực của từng Inverter, tổng công suất phát đầu cực của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực với chu kỳ cập nhật tối thiểu 5 phút một lần |  |  |  |
|  | Giám sát và gửi dữ liệu sản lượng điện năng phát hàng ngày của từng Inverter, tổng sản lượng điện năng đầu cực phát hàng ngày của các Inverter thuộc nguồn ĐMTMN về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực với chu kỳ cập nhật mỗi ngày một lần. |  |  |  |
|  | Nhận (từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực) lệnh và thực thi đúng lệnh điều khiển công suất nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia |  |  |  |
| 2 | Chức năng điều khiển |  |  |  |
|  | Căn cứ lệnh điều khiển công suất nhận từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực, nguồn ĐMTMN tự động điều khiển công suất phát của các Inverter sao cho tổng công suất của nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia đúng với lệnh điều khiển của Công ty Điện lực. |  |  |  |
|  | Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: nguồn ĐMTMN phải có khả năng duy trì hoạt động theo các giá trị cài đặt, điều khiển công suất đã nhận được từ Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực trước đó. |  |  |  |
| 3 | Chức năng lưu trữ dữ liệu vận hành |  |  |  |
|  | Lưu trữ thông tin, dữ liệu vận hành của các Inverter và của toàn bộ nguồn ĐMTMN. |  |  |  |
|  | Lưu trữ công suất, điện năng nguồn ĐMTMN phát lên HTĐ quốc gia hàng ngày với độ phân giải dữ liệu 05 phút, thời gian lưu trữ tối thiểu 07 ngày. |  |  |  |
|  | Trong trường hợp mất kết nối thông tin với Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực: dữ liệu vận hành lịch sử của nguồn ĐMTMN phải được lưu trữ tại chỗ và thực hiện gửi dữ liệu về Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực ngay khi đường truyền được khôi phục để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu |  |  |  |
| 4 | Chức năng bảo mật |  |  |  |
|  | Mã hóa kênh truyền kết nối giữa nguồn ĐMTMN và Hệ thống GSĐK của Công ty Điện lực (hỗ trợ các giao thức bảo mật như TLS, OpenVPN/IPSec). |  |  |  |

| Đại diện 1 CHỦ ĐẦU TƯ NGUỒN ĐMTMN …………………………… | Đại diện 2 ĐƠN VỊ THI CÔNG …………………………… |  |
| --- | --- | --- |

KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆM THU POINT-TO-POINT

(Sử dụng giao thức IEC 60870-5-104)

  - Kiểm tra bằng giao thức truyền tin IEC 60870-5-104: Ghi nhận kết quả kiểm tra.

  - Kiểm tra tín hiệu

- Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có

| TT | Thông số | Giao thức IEC60870-5-104 |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) | T13 | 1 |  |  |
|  | Tổng công suất tác dụng tức thời phát ra từ các Inverter (Pinv-out) | T13 | 2 |  |  |
|  | Tổng sản lượng điện năng phát ra từ các Inverter của ngày liền kề trước (Ainv_D-1) | T13 | 3 |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển P-out | T45 | 11 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo % | T50 | 12 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo kW | T50 | 13 |  |  |

- Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)

| TT | Thông số | Giao thức IEC60870-5-104 |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr) | T13 | 4 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ua (V) | T13 | 5 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ub (V) | T13 | 6 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Uc (V) | T13 | 7 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ia (A) | T13 | 8 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ib (A) | T13 | 9 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ic (A) | T13 | 10 |  |  |
|  | Tần số (Hz) | T13 | 11 |  |  |
|  | Hệ số công suất | T13 | 12 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 1 | T13 | 13 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 1 của ngày liền kề trước | T13 | 14 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 2 | T13 | 15 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 2 của ngày liền kề trước | T13 | 16 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter i | T13 | 13+i |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter i của ngày liền kề trước | T13 | 14+i |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển Q-out | T45 | 12 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo % | T50 | 14 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo kvar | T50 | 15 |  |  |

| Đại diện 1 CHỦ ĐẦU TƯ NGUỒN ĐMTMN …………………………… | Đại diện 2 ĐƠN VỊ THI CÔNG …………………………… |
| --- | --- |

KẾT QUẢ KIỂM TRA NGHIỆM THU POINT-TO-POINT

(Sử dụng giao thức Modbus TCP)

  - Kiểm tra bằng giao thức truyền tin Modbus TCP: Ghi nhận kết quả kiểm tra.

  - Kiểm tra tín hiệu

- Các tín hiệu giám sát, điều khiển bắt buộc phải có

| TT | Thông số | Giao thức Modbus TCP |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất tác dụng tức thời phát lên lưới (P-out) | T04 | 1 |  |  |
|  | Tổng công suất tác dụng tức thời phát ra từ các Inverter (Pinv-out) | T04 | 3 |  |  |
|  | Tổng sản lượng điện năng phát ra từ các Inverter của ngày liền kề trước (Ainv_D-1) | T04 | 5 |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển P-out | T05 | 11 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo % | T06 | 13 |  |  |
|  | SetPoint P-out theo kW | T06 | 15 |  |  |

- Các tín hiệu giám sát, điều khiển khuyến khích sử dụng (nếu có)

| TT | Thông số | Giao thức IEC60870-5-104 |  | Kết quả |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kiểu dữ liệu | Địa chỉ | Đạt | Không đạt |
| 1 | Tín hiệu giám sát |  |  |  |  |
|  | Công suất phản kháng phát lên lưới tức thời (kVAr) | T04 | 7 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ua (V) | T04 | 9 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Ub (V) | T04 | 11 |  |  |
|  | Điện áp pha tức thời Uc (V) | T04 | 13 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ia (A) | T04 | 15 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ib (A) | T04 | 17 |  |  |
|  | Dòng điện pha tức thời Ic (A) | T04 | 19 |  |  |
|  | Tần số (Hz) | T04 | 21 |  |  |
|  | Hệ số công suất | T04 | 23 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 1 | T04 | 25 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 1 của ngày liền kề trước | T04 | 27 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter 2 | T04 | 29 |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter 2 của ngày liền kề trước | T04 | 31 |  |  |
|  | Công suất tác dụng phát đầu cực của Inverter i | T04 | 25+4(i-1) |  |  |
|  | Sản lượng điện năng tác dụng đầu cực của Inverter i của ngày liền kề trước | T04 | 27+4(i-1) |  |  |
| 2 | Tín hiệu điều khiển |  |  |  |  |
|  | Cho phép điều khiển Q-out | T05 | 12 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo % | T06 | 17 |  |  |
|  | SetPoint Q-out theo kvar | T06 | 19 |  |  |

| Đại diện 1 CHỦ ĐẦU TƯ NGUỒN ĐMTMN …………………………… | Đại diện 2 ĐƠN VỊ THI CÔNG …………………………… |
| --- | --- |

## Mẫu số BM 09

CÔNG TY ĐIỆN LỰC …. ĐIỆN LỰC ……………… –––––––––––; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––– , ngày tháng năm 20…..

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐO ĐẾM ĐIỆN NĂNG

1. Tên hạng mục nghiệm thu:…………………………………….……….

2. Địa điểm lắp đặt: ....................................................................................

3. Thành phần tham gia nghiệm thu

a) Đại diện Công ty Điện lưc … (Bên A):

1.Ông (Bà): ……………………… Chức vụ:……...........…………

2.Ông (Bà):…………………………………  Chức vụ: …………………….

b). Đại diện Khách hàng (Bên B):

1.Ông (Bà): ………………………      Chức vụ:……...........…………

2.Ông (Bà):…………………………………   Chức vụ: …………………….

b) Đại diện đơn vi liên quan (Bên C) nếu có;

1.Ông (Bà): ……………………      Chức vụ:……...........…………

2.Ông (Bà):…………………………………   Chức vụ: …………………….

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu

a) Bắt đầu: …....... ngày…........ tháng…....... năm…......

b) Kết thúc: ….......  ngày…........ tháng…....... năm…......

5. Đánh giá các hạng mục nghiệm thu:

Nguồn điện mặt trời mái nhà:

- Ví trí lắp đặt:

- Công suất lắp đặt:

+ Tấm quang điện loại:………kWp/tấm, số lượng:………tấm, của nhà sản xuất…………….Tổng công suất tấm quang điện:………..kWp.

- Bộ nghịch lưu - Inverter loại:………kW/bộ, số lượng:………bộ, của nhà sản xuất…………Tổng công suất của bộ nghịch lưu - Inverter:………..kW.

- Tổng sản lượng điện lưu trữ tại hệ thống điện: …….kWh nhà sản xuất…………

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Căn cứ Thỏa thuận điểm đấu nối, hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển, hệ thống đo đếm ngày … tháng … năm … được ký kết giữa [Khách hàng] và Công ty Điện lực …

- Căn cứ văn bản số…/Giấy đề nghị ngày … tháng … năm … của [Khách hàng] về việc …

b) Đánh giá các hạng mục nghiệm thu (đối chiếu với thiết kế kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, ....):

- Hồ sơ kỹ thuật của Hệ thống đo đếm và Hệ thống thu thập số liệu đo đếm;

- Thực tế lắp đặt Hệ thống đo đếm tại hiện trường (vị trí lắp đặt thiết bị nhất thứ, thực tế lắp đặt mạch nhị thứ, thông số của các thiết bị đo đếm, các thông số cài đặt của công tơ đo đếm);

- Sự phù hợp của các thông số cài đặt công tơ đo đếm với thông số thiết bị đo đếm thực tế lắp đặt;

- Thông số, lắp đặt thực tế của Hệ thống thu thập số liệu đo đếm;

- Biện pháp niêm phong kẹp chì;

- Đáp ứng Biên bản thỏa thuận thiết kế kỹ thuật hệ thống đo đếm  ngày.....: Đáp ứng/Chưa đáp ứng yêu cầu về quản lý.

c) Các ý kiến khác (nếu có).

6.  Kết luận

  - Chấp nhận (hay không chấp nhận) nghiệm thu lắp đặt Hệ thống đo đếm điện năng phục vụ công tác đóng điện, chạy thử [công trình điện].

  - Chấp nhận (hay không chấp nhận) nghiệm thu lắp đặt Hệ thống thu thập số liệu đo đếm [công trình điện].

  - Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có).

Các bên tham gia thống nhất các nội dung nêu trên và cùng ký xác nhận vào Biên bản nghiệm thu này. Biên bản được lập thành......bản và mỗi bên giữ 01 bản.

| ĐẠI DIỆN BÊN A (ký & ghi rõ họ tên) |  | ĐẠI DIỆN BÊN B (ký & ghi rõ họ tên) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐẠI DIỆN BÊN C (nếu có) (ký & ghi rõ họ tên) Hồ sơ nghiệm thu gồm: - Biên bản nghiệm thu và các phụ lục kèm theo biên bản này (nếu có); - Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu. |  |  |

Phụ lục

(Kèm theo Biên bản nghiệm thu lắp đặt [Đối tượng nghiệm thu]

ngày… tháng… năm…)

Điểm đo:……	Trạm:……

- Công tơ đo đếm:

a) Thông số công tơ đo đếm:

| Loại:… | Kiểu:… | Số chế tạo:… |
| --- | --- | --- |
| Hãng SX:… | Nước SX:… | Năm SX:… |
| Cấp chính xác: …. | Dòng điện:… | Điện áp:… |
| Tỷ số VT:... | Tỷ số CT:… | Hệ số nhân:… |
| Số lần lập trình:… | Thời điểm lập trình cuối:… | Hạn kiểm định:… |

b) Chỉ số chốt công tơ đo đếm:

Thời điểm chốt:…

| Biểu giá |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tổng giao hữu công: |  |  |
| Tổng nhận hữu công: |  |  |
| Tổng giao vô công: |  |  |
| Tổng nhận vô công: |  |  |
| Giao hữu công: | Biểu 1: |  |
|  | Biểu 2: |  |
|  | Biểu 3: |  |
| Nhận hữu công: | Biểu 1: |  |
|  | Biểu 2: |  |
|  | Biểu 3: |  |

- Biến dòng điện:

| Loại:… | Kiểu:… |  |
| --- | --- | --- |
| Hãng SX:… | Nước SX:… | Năm SX:… |
| Số chế tạo: | Pha A:… |  |
|  | Pha B:… |  |
|  | Pha C:… |  |
| Tỷ số biến: |  |  |
| Tỷ số dùng cho đo đếm: |  |  |
| Cấp chính xác từng cuộn: |  |  |
| Cấp chính xác cho đo đếm: |  |  |
| Hạn kiểm định: |  |  |

- Biến điện áp (Chỉ áp dụng cho đo đếm trung thế)

| Loại:… | Kiểu:… |  |
| --- | --- | --- |
| Hãng SX:… | Nước SX:… | Năm SX:… |
| Số chế tạo: | Pha A:… |  |
|  | Pha B:… |  |
|  | Pha C:… |  |
| Tỷ số biến: |  |  |
| Cấp chính xác từng cuộn: |  |  |
| Cấp chính xác cho đo đếm: |  |  |
| Hạn kiểm định: |  |  |

- Niêm phong kẹp chì:

| Vị trí | Số lượng | Mã chì |
| --- | --- | --- |
| Hộp nối dây máy biến dòng điện: |  |  |
| Hộp nối dây máy biến điện áp: |  |  |
| Hàng kẹp trong tủ đo đếm: |  |  |
| Cánh tủ công tơ đo đếm: |  |  |
| Nắp hộp nối dây công tơ đo đếm: |  |  |
| Tai công tơ đo đếm: |  |  |
| Mặt công tơ đo đếm: |  |  |

## Mẫu số BM 10

BIỂU MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI, GIẢI TỎA CÔNG SUẤT ĐMTMN

Công ty Điện lực…

| DANH SÁCH CÁC TRẠM BIẾN ÁP/ĐƯỜNG DÂY KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tính đến ngày ... tháng ... năm ...) |  |  |  |  |  |  |
| I. Phần lưới điện trung áp |  |  |  |  |  |  |
| TT | CTĐL | Tên TBA/đường dây | Khu vực (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/TP) | Công suất định mức của TBA/đường dây (kVA) | Công suất ĐMTMN được đấu nối vào |  |
|  |  |  |  |  | Đã vào vận hành (kW) | Đã thỏa thuận nhưng chưa vào vận hành (kW) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| II. Phần lưới điện hạ áp |  |  |  |  |  |  |
| TT | CTĐL | Tên TBA/đường dây | Khu vực (xã/phường, quận/huyện, tỉnh/TP) | Công suất định mức của TBA/đường dây (kVA) | Công suất ĐMTMN được đấu nối vào |  |
|  |  |  |  |  | Đã vào vận hành (kW) | Đã thỏa thuận nhưng chưa vào vận hành (kW) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |